## Sheet1
2025.6.25柳南区住建局建筑工程质量安全检查“双随机、一公开”检查结果公示
序号 | 被抽查单位 | 抽查人员 | 抽查时间 | 抽查结果 | 整改情况
1 | 桂味联智慧冷链高端食品产业园（一期） | 余敏华 | 2025.6.25 | （一）建筑市场管理行为 1、组织机构图和建设工程质量安全监督注册书人员不一致。 2、监理例会6月5日提出的问题（总配电箱接地未设置两个接头），未进行闭合处理。 （二）质量方面 1、能按照同条件养护试块留置方案留置试块，但不同时间制作的试块放均集中放置在同一柱和梁板位置，也没有保护措施。 2、B区部分柱、梁绑扎钢筋没有放置定位固定件。 3、查施工日志消防水池防水卷材施工日期为2025年4月15日，消防水池筏板砼浇筑4月23日开始施工，24日上午浇筑完成。卷材送检日期为4月15日，复试报告日期为4月24日。 （三）安全方面 1、落地式脚手架南侧部分首步架未拉结也未设抛撑，内立杆与建筑物间距超过15㎝无水平防护措施，作业层未满铺脚手板也无双层安全兜网，A区西侧外架搭设滞后于作业面，未张挂安全立网。 2、污水处理站深基坑施工未按方案要求设置截水沟，西侧局部临边防护不到位。 3、高支模梁底未按专项方案设置支撑立杆，部分竖直方向剪刀撑缺失，未设置水平安全兜网。 4、未能辨识消防水池为有限空间，未在显著位置设置警示标志，未配备气体检测，机械通风等应急救援设备，符合《重大事故隐患判定标准2024版》第十一条第一、三款，判定为重大事故隐患。 5、塔吊基础旁边开挖深基坑，未提供塔吊基础加固方案；已安装一道附墙，未提供验收记录；驾驶室未配备灭火器；施工照明灯具固定不牢，且照明电缆未按规范进行固定；未提供司机、指挥人员劳动合同、安全技术交底及每天作业前例行检查记录。 6、临时用电：分配电箱无分路标识，且未做重复接地；总箱处未设置消防专路；钢筋加工区分配电箱保护接地导体（PE）全部压在一个接线耳，不符合规范要求；钢筋加工区电箱前设置操作台，影响电工正常作业；未提供临时用电验收记录，重复接地电阻测量记录，手持电动工具绝缘电阻测量记录，电工安装、巡检、维修、拆除等工作记录。 7、 钢筋加工区未挂操作规程牌；部分攻牙机等设备无防护棚；未提供施工机具报验、台账、验收、使用过程维保记录等资料。 | 以上问题均已在2025年7月5日前完成整改